ΑΘΗΝΑ  3 Ιουνίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτ. παλ. Σχ. Ευελπίδων

Κτίριο  6 - γραφείο 114

Πληροφορίες: κ. Ψυλλάκης		Αρ. Πρωτ.: 7245 / 2008

τηλέφωνο 210-8841617

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού   διαγωνισμού για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

............................................................

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

........................................

Έχοντας υπόψη:

1] Τις διατάξεις του Ν. 2286 / 95 [ΦΕΚ 19/Α/95] «Προμήθειες  Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2] Τις διατάξεις του νέου ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο αντικατέστησε το Π.Δ. 394/96.

3] Την  με αριθμ. πρωτ. 1125, 1607 / 2-6-2008  απόφαση που έλαβε το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ κατά την 1040/30-5-2008 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 19.399,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863 προϋπολογισμού έτους 2008 για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών, για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6 γραφείο 114 την 13 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00΄.-

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος  αυτός θα επαναληφθεί στις   20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία   και  ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  δημόσια.

Δικαίωμα  συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α)  Όλα τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν  κοινή προσφορά.

Γ) συνεταιρισμοί.

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: (Περιγράφονται αναλυτικά οι βλάβες που διαπιστώθηκαν και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και οι  εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων. Η περιγραφή συντάχθηκε με βάση τις έγγραφες γνωματεύσεις της εταιρείας που έχει αναλάβει την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εγγράφως από τον ψυκτικό – συντηρητή που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος μειοδότης, οφείλει να επισκεφθεί και να ελέγξει τις προς επισκευή κλιματιστικές μονάδες, να σχηματίσει ιδία άποψη και να δεσμευθεί ότι θα παραδώσει αυτές σε πλήρη και ορθή λειτουργία, έστω και αν απαιτούνται περαιτέρω ανταλλακτικά ή εργασίες σε σχέση με τα περιγραφόμενα στην παρούσα διακήρυξη):

1) Στο κτίριο 5 σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 5) HITACHI τύπου RAS 10 FS3:

Βρέθηκε καμένος συμπιεστής και πρέπει να αντικατασταθεί με νέο. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή και επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αντικατασταθούν και σετ εξωτερική πλακέτα – τρανζίστορ. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Συμπιεστής. β) Φίλτρο γραμμής. γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο για καθαρισμό του δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος. δ) Πλακέτα εξωτερική. Ε) Τρανζίστορ.

2) Στο κτίριο 3, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 3 – γραφείο 102) HITACHI τύπου RAS 10 FS3 ):

Πρέπει να αντικατασταθεί η πλακέτα εξωτερικού ανεμιστήρα. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι:η ως άνω πλακέτα.

3) Α) Στο κτίριο 6, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 6) HITACHI τύπου RAS 10 FS2:

Βρέθηκε καμένος συμπιεστής και πρέπει να αντικατασταθεί με νέο. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή και επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Συμπιεστής. β) Φίλτρο γραμμής και γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο για καθαρισμό του δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος.

3) Β) Στο κτίριο 6, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 10) HITACHI τύπου RAS 10 FS3:

Πρέπει να αντικατασταθεί η πλακέτα εξωτερικού ανεμιστήρα. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι:η ως άνω πλακέτα.

3) Γ) Στο κτίριο 6, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 3) HITACHI τύπου RAS 10 FS3:

Εντοπίστηκε σπασμένη η φτερωτή του ανεμιστήρα και καμένο το μοτέρ του. Επιπλέον χρειάζεται τοποθέτηση πλέγματος – σίτας. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: 1) Φτερωτή ανεμιστήρα και β) μοτέρ.

4) Στο κτίριο 10, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 2) HITACHI τύπου RAS 10 FS2 (γραφεία 102-103 και 104):

Βρέθηκε καμένος συμπιεστής και πρέπει να αντικατασταθεί με νέο. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή και επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αντικατασταθούν και σετ εξωτερική πλακέτα – τρανζίστορ. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Συμπιεστής. β) Φίλτρο γραμμής. γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο για καθαρισμό του δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος. δ) Πλακέτα εξωτερική. Ε) Τρανζίστορ.

5) Α) Στο κτίριο 11, σε κλιματιστική μονάδα HITACHI RPK-1.0 (γραφείο 105):

Πρέπει να αντικατασταθεί η εσωτερική πλακέτα και το αισθητήριο. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι:η ως άνω πλακέτα και το αισθητήριο.

5) Β) Στο κτίριο 11, σε κλιματιστική μονάδα HITACHI (μηχάνημα Νο3):

Βρέθηκε χωρίς φρέον. Πρέπει να γίνει διαδικασία εύρεσης της διαρροής με λυχνία διαρροής και πρεσσάρισμα με άζωτον και να εντοπισθεί η διαρροή και στη συνέχεια να γίνει αποκατάστασή της και πλήρωση με φρέον της εγκατάστασης με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες (κενό, φίλτρο γραμμής και πλήρωση με φρέον). Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) φρέον για πλήρωση του κυκλώματος και β) φίλτρο γραμμής.

6) Στο κτίριο 12, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 8) HITACHI τύπου RAS 10 FS3 (γραφείο 202):

Βρέθηκε εκτός λειτουργίας η εξωτερική πλακέτα και η πλακέτα τρανζίστορ και πρέπει να αντικατασταθούν με νέα αντίστοιχα.. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α)  Πλακέτα εξωτερική. β) Τρανζίστορ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιούνται: α) η εγγραφή τους σ’ αυτό και β) το ειδικό επάγγελμά τους (σχετιζόμενο με την αποκατάσταση βλαβών κλιματιστικών μονάδων) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα και στην ελληνική γλώσσα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Ο αριθμός της ανακοίνωσης του πρόχειρου διαγωνισμού.

- Η ημερομηνία διενέργειας   του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές θα πρέπει:

1] Να αναγράφουν την συνολικά προσφερόμενη τιμή, αριθμητικώς και ολογράφως.

2] Να αναγράφεται ρητώς στην προσφορά  ότι τα προς προμήθεια   είδη είναι  γνήσια (ORIGINAL).

3] Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν διορθώσεις.

4] Ο υποψήφιος μειοδότης υποχρεούται να δηλώνει ρητώς: α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού, β) ότι έχει επισκεφθεί και έχει ελέγξει τις προς επισκευή κλιματιστικές μονάδες, έχει σχηματίσει ιδία άποψη και ότι δεσμεύεται ότι θα παραδώσει αυτές σε πλήρη και ορθή λειτουργία, έστω και αν απαιτούνται περαιτέρω ανταλλακτικά ή εργασίες σε σχέση με τα περιγραφόμενα στην παρούσα διακήρυξη, γ) ότι θα παραδώσει  τα προς προμήθειαν είδη, θα τα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τις προς επισκευή κλιματιστικές μονάδες, μέχρι Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 και σε κάθε περίπτωση (για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω τυχόν αδυναμίας προμήθειας των ανταλλακτικών), το αργότερο μέχρι Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 (σε περίπτωση δε επανάληψης του διαγωνισμού, μέχρι την  Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 ή το αργότερο μέχρι Τρίτη 8 Ιουλίου 2008).

5] Προσφορές  που δεν καλύπτουν τις  απαιτήσεις   θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6] Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται από την επιτροπή συλλογής  και αξιολόγησης  προσφορών δημόσια και έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται οι υποψήφιοι μειοδότες  ή οι εκπρόσωποί τους.

7] Η σύμβαση προμήθειας θα υπογραφεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 2008 (σε περίπτωση δε επανάληψης του διαγωνισμού, αυτή θα υπογραφεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2008).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Το χαμηλότερο τίμημα.

Ε. ΤΙΜΕΣ:

1) Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α.  θα υπολογίζεται ανεξάρτητα.

2] Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α] το κόστος των ως άνω προς προμήθεια ειδών και των εργασιών για αποξήλωση των παλαιών, εγκατάσταση των νέων και θέση των κλιματιστικών μονάδων σε πλήρη και ορθή λειτουργία, β] όλες τις  επιβαρύνσεις [φόρους, μεταφορικά  κ.λ.π.] οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β] τις νόμιμες υπέρ  τρίτων κρατήσεις οι οποίες  βαρύνουν τον ανάδοχο.

3] Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια το τίμημα χωρίς ΦΠΑ και το τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από  την  αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ με την  υποβολή των δικαιολογητικών, μετά την οριστική προμήθεια των ως άνω ειδών, την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και την βεβαίωση από επιτροπή της ορθής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής  καθαρής  αξίας των τιμολογίων [πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ].

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τμήμα Προμηθειών, κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 114, τηλέφωνο 210-8841617 (κ. Ψυλλάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΕΦΕΤΗΣ