ΑΘΗΝΑ, 25-6-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΤ. ΠΑΛ .ΣΧ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ            	  ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  7.106 / 2010

ΚΤ. 6 - ΓΡΑΦ. 114

Πληροφορίες: Μιλτιάδης Ψυλλάκης

ΤΗΛ. 210 – 8841617, 210-8213248

Fax: 210 - 8841617

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού συνολικής δαπάνης εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (127.355,28 ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προς ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Α) Ημερομηνία Αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στο  Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010.

Β) Ημερομηνία Αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

-----------------------------------------------------------

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:

- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

2. Την με αριθμό 7068 / 09 / 20-4-2010 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ  που έλαβε κατά την 1061 / 19-3-2010 συνεδρίασή του με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 127.355,28 ΕΥΡΩ, σε βάρος του ΚΑΕ 9725 (α) προϋπολογισμού έτους 2010 για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προς ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών, συνολικής δαπάνης εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (127.355,28 ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από  κανονική προθεσμία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού α) στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και β) στον Ελληνικό τύπο (Εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»). Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τόπος διαγωνισμού: Πρωτοδικείο Αθηνών, Κτίρια  Παλ. Σχ. Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 114.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 16 Σεπτεμβρίου 2010.

Ημέρα: Πέμπτη.

Ώρα: 10.00

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα ενάρξεως αυτού. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Προμηθειών, υπ’ όψιν αρμοδίου κ. Ψυλλάκη, τηλ. 210-8841617) με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του υποψηφίου.

Προσφορές που είτε κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  δημόσια όπως περιγράφεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Δικαίωμα  συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

β) Συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά..

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

« ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 			                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές  πρέπει να παρέχονται το αργότερο εντός (6) ημερών πριν από την ημερομηνία που έχει  ορισθεί για την υποβολή των   προσφορών (χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007).

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων στην Αθήνα (Κυψέλη), κτίριο 6, 1ος όροφος, γραφείο 114, κ. Ψυλλάκης, τηλέφωνο 210-8841617.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, παρέχονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων στην Αθήνα (Κυψέλη), κτίριο 8, 1ος όροφος, κ. Γεράσιμος Βασιλόπουλος, τηλέφωνο 210-8843126, κινητό τηλέφωνο 6944697317.

Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών (www.protodikeio-ath.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄	(Ανήκει στη διακήρυξη 7.106  /  2010)

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

β) Συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά..

## 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις και με την παρατήρηση ότι, τυχόν κωλύματα στο πρόσωπο εταίρων προσωπικών εταιρειών επεκτείνονται και εμποδίζουν αναλόγως τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και των ιδίων των εταιρειών ως νομικών προσώπων (απόφαση ΣτΕ 428 / 2008):

α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

γ)  Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ' αυτών η ανάλογη διαδικασία.

δ)  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης.

ε)  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης.

στ) Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,  επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους  νόμους εκάστης Χώρας εγκατάστασης.

## 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους τα εξής:

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της παρούσας και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο μήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς (σύμφωνα με το Παράρτημα Γ).

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία:

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

αα) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Προκειμένου περί προσωπικών εταιρειών, η δήλωση αφορά και τους εταίρους ξεχωριστά.

ββ) Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γγ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

δδ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

εε) ΄Ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής του.

στστ) ΄Ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Προκειμένου περί προσωπικών εταιρειών, η δήλωση αφορά και τους εταίρους ξεχωριστά.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007.

iv) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησής τους.

γ) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου Αναδόχου προσφέροντος με το οποίο :

Α. εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρίας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Β. εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

Για υποψήφιους – νομικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.

Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συμφωνητικό συνεργασίας των μελών τους, φυσικών ή νομικών προσώπων, με το οποίο (κατ’ ελάχιστον) :

Α. δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου,

Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και εν  γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,

Γ. ορίζεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, και

Δ. ορίζεται το μέλος που αναλαμβάνει το συντονισμό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου (leader).

Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασμό της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.

## 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007.

α. Οι ΄Ελληνες πολίτες:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

β) Οι αλλοδαποί:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας).

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) του παρόντος, αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α. 1. ια΄ και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ) Οι Συνεταιρισμοί:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007.

2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ΄Ενωση.

στ) Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο)  θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για παράδειγμα ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών ενώ για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. των διοικούντων αυτές (ήτοι τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και το αντίστοιχο ΦΕΚ περί συγκρότησης του τελευταίου Δ.Σ. και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρησης ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση επιπλέον θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούμενη ένορκη δήλωση.

ζ) Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υποχρέου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της Χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Ο προσφέρων, µαζί µε την προσφορά, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν .1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

## 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προμηθευτών.

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη.

2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 11 ΠΔ 118/2007, δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη «Προσφορά»

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και β) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένες τόσο την Τεχνική όσο και την Οικονομική τους προσφορά. Προσφορά για μέρος του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωρίς και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις ν. 2522/1997.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα µε την ακόλουθη παρ. 3 του παρόντος και αποδέχτηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό διάστημα.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

9. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/2007.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου µε χίλια (1.000) ΕΥΡΩ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

11. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ για ολοκληρωμένο το έργο, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα περιλαμβάνουν την αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α) Όλες οι επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

β) Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή.

2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

α) Τιμή µε κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς Φ.Π.Α. β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένως ο Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή µε κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το έργο που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε σε τυχόν παρατάσεις της.

7. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για ολοκλήρωση του έργου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη.

8. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό, το οποίο επιδιώκει να λάβει ο ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου προκύπτουν παράγοντες (πλην αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία), τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.

9. Στην προσφερόµενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές  του προσωπικού  με τις ανάλογες προσαυξήσεις  τους, επιδόματα κλπ που προβλέπονται  από τους ισχύοντες νόμους  του κράτους και τις σχέσεις μεταξύ του εργοδότη και εργαζόμενου, εισφορές προς Ταμεία ασφαλίσεως και τρίτους, τέλη χαρτοσήμου, τα γενικά έξοδα, το όφελος του αναδόχου.

΄Ολες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους  συμμετέχοντες στοιχεία  απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας λεπτομερώς οι προσφορές και για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί, τον αριθμό των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν κλπ. Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται.

ζ. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Π. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της ως άνω παρ. 3 και τα ακόλουθα:

Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και το προς εκτέλεση έργο.

Π. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δυο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.

(2) ο αριθμός της διακήρυξης.

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

(4) η ημερομηνία έκδοσής της.

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα µε το Παράρτημα Γ της διακήρυξης.

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της ως άνω παρ. 3 και τα ακόλουθα:

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς εκτέλεση έργο.

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εκτελέσεως του έργου κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα µε το Παράρτημα Δ της διακήρυξης.

6. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την οριστική ανακοίνωση της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά τη λήξη της συμβάσεως και τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις της Υπηρεσίας κατά του εργολάβου.

8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, για την αποσφράγισή τους, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με ειδική πρόσκληση. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.-

5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 4 την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας για την τελική επιλογή του προμηθευτή - εργολάβου είναι η χαμηλότερη τιμή και µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή, εκ των προσφερόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση αυτή τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

2. Όταν ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 4 της διακήρυξης, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω κάθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 Π.Δ. 118 / 2007, από πιστώσεις του ΚΑΕ 9725{α} του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ οικονομικού έτους 2010, μετά την πιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Επιτροπή που θα ορισθεί με πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών  και θα παραλάβει  ολοκληρωμένο το έργο  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σχετικής συμβάσεως.

.

Από το ποσό του τιμήματος θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε βάρος του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94.

16. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  ανάδοχος εταιρεία  υποχρεούται  να παραδώσει  ολοκληρωμένο το έργο, τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Η έλλειψη ενός εξ αυτών θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

1. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Δήλωση ότι ο προσφέρων συνέταξε την προσφορά του αφού προηγουμένως επισκέφθηκε τους χώρους εκτέλεσης του έργου, έλεγξε τις κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων εκτέλεσης του έργου, οι οποίες πληρούν όλες της προϋποθέσεις  για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία  του προσωπικού της ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και έλαβε επιτόπια γνώση των χώρων και των συνθηκών εργασίας.

3. Δήλωση των υποψηφίων μειοδοτών  με την οποία ορίζεται  επιβλέπων μηχανικός στο συνεργείο που θα αναλάβει το έργο.

4. Δήλωση ότι τα απασχολούμενα στο έργο άτομα θα είναι άτομα εμπιστοσύνης λόγω της ευαισθησίας των χώρων.

5. Δήλωση ότι αν οι προσφέροντες επιλεχθούν ως ανάδοχοι, θα υπογράψουν την σύμβαση αποδεχόμενοι την υποχρέωσή τους να παραδώσουν ολοκληρωμένο το έργο, δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

6. Δήλωση ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αντίστοιχου φορέα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

7. Δήλωση ότι ο προσφέρων δεν είναι αποκλεισμένος από διαγωνισμούς του δημοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλης αρχής ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Προκειμένου περί προσωπικών εταιρειών, η δήλωση αφορά και τους εταίρους ξεχωριστά.

8. Δήλωση ότι αν οι προσφέροντες επιλεχθούν ως ανάδοχοι θα είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα υλοποίησης του έργου, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

9. Δήλωση ότι αν οι προσφέροντες επιλεχθούν ως ανάδοχοι θα μεριμνήσουν έτσι ώστε οποιαδήποτε διαμόρφωση χώρου να μην επηρεάζει τα φέροντα στοιχεία (δομικό σκελετό) του κτιρίου. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

10. Δήλωση ότι αν οι προσφέροντες επιλεχθούν ως ανάδοχοι θα μεριμνήσουν έτσι ώστε να εφαρμόσουν τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ. 141090 οικ. / 10-12-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τις δυο εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες, το περιεχόμενο του οποίου ακολουθεί το Τεχνικό Δελτίο.

11. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν Τεχνική Μελέτη στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος υλοποίησης του έργου, τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα ο εξοπλισμός, που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν.

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες πρέπει  στην προσφορά τους να έχουν φύλλο συμμόρφωσης, δηλαδή φύλλο συσχετισμού της προσφοράς τους  προς  τις απαιτήσεις  της παρούσας, όπου θα δίδονται απαντήσεις με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι  μονολεκτικές {ναι συμφωνώ ή ναι αποδέχομαι τον όρο), αλλά πρέπει αναλυτικά να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης του έργου.

Προσφορές με μονολεκτικές απαντήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Να απαντηθεί παράγραφο προς παράγραφο το παράρτημα Β΄.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν πληροί τους ανωτέρω όρους δεν γίνεται δεκτή.

## 18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1 Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την τιμή.

γ) Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το προς εκτέλεση έργο.

δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της  σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το προς εκτέλεση έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

4. Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο.

5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

19. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους του διαγωνισμού, διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).

20. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα μέρη η σύμβαση, σύμφωνα µε τους όρους αυτούς και τα οριζόμενα από το άρθρο 24 του ΠΔ 118/2007, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε΄.

## 21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ

Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων του Π Δ. 118/07.

## 22. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, υπό οιανδήποτε μορφή, υπό του αναδόχου του έργου των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Πρωτοδικείου Αθηνών απορρεουσών υποχρεώσεων σε οποιονδήποτε τρίτο.

2.  Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ανάληψη του έργου, κατάσταση του προσωπικού που θα εργάζεται εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών

3.  Ο ανάδοχος του έργου θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές - διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο θα απασχολήσει.

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄         Ανήκει στη διακήρυξη  7.106  /  2010

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως καθορίζεται παρακάτω στο Τεχνικό Δελτίο που ακολουθεί:

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν Τεχνική Μελέτη στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος υλοποίησης του έργου, τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα ο εξοπλισμός, που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν.

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες πρέπει  στην προσφορά τους να έχουν φύλλο συμμόρφωσης, δηλαδή φύλλο συσχετισμού της προσφοράς τους  προς  τις απαιτήσεις  της παρούσας, όπου θα δίδονται απαντήσεις με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι  μονολεκτικές {ναι συμφωνώ ή ναι αποδέχομαι τον όρο), αλλά πρέπει αναλυτικά να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης του έργου.

Προσφορές με μονολεκτικές απαντήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Να απαντηθεί παράγραφο προς παράγραφο το παρακάτω Τεχνικό Δελτίο.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν πληροί τους ανωτέρω όρους δεν γίνεται δεκτή.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1 | Κατάθεση τεχνικής μελέτης και οικονομικής προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο προϋποθέτει πρώτα και κύρια ότι έχει εξασφαλισθεί μέσω της υπάρχουσας υποδομής του κτιρίου η επάρκεια των ηλεκτρικών φορτίων, ή θα συμπεριληφθούν στη μελέτη οι ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των ηλεκτρικών φορτίων, με τα οποία θα τροφοδοτηθεί ο χώρος του computer room με τις ενεργές συσκευές που θα εγκατασταθούν σε αυτόν. Εξυπακούεται βέβαια ότι στη μελέτη θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη υποδομή που χρησιμοποιεί το υπάρχον computer room και η διαθεσιμότητα φορτίων για μελλοντικές επεκτάσεις σε ενεργές συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.1 | Διάνοιξη μονόφυλλης θύρας στο κέντρο του ενδιάμεσου τοίχου των γραφείων 139 – 138 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Πλάτος της πόρτας (139 – 138) θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τη διέλευση ογκωδών κυρίων συσκευών Racks, ups κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Η πόρτα (139 – 138) που θα τοποθετηθεί θα είναι από γυαλί (ολόκληρη ή κατά το ήμισυ) για να υπάρχει οπτική επαφή και από τις δύο πλευρές | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.4 | Κλείσιμο των υφισταμένων παραθύρων στον ενδιάμεσο τοίχο των γραφείων 139 – 138 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.5 | Για τη διαμόρφωση του νέου χώρου απαιτούνται οικοδομικές εργασίες που θα ανταποκρίνονται : - Στην ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου με συστήματα πυροπροστασίας ασφάλειας, αξιοπιστίας κ.λ.π. - Στην ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Computer room. - Στην αξιοποίηση και ευέλικτη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του χώρου - Οι κατασκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τέτοιους χώρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1 | Ο χώρος όπου θα εγκατασταθούν τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του Πρωτοδικείου Αθηνών θα κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί χώρο υψηλής προστασίας, για την αποφυγή τόσο δολιοφθορών, όσο και καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2 | Κάθε υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ψευδοπατώματος ή της ψευδοροφής πρέπει να επιλεγεί με κριτήριο την αντίσταση στη φωτιά, ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3 | Οι επικαλύψεις των δαπέδων και των ορόφων θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα, ώστε να είναι εφικτή η τροποποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.4 | Η κατασκευή και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνουν τη διατήρηση της καθαριότητας στο χώρο, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού . | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.5 | Αυτονόητο είναι ότι κατά τα στάδια εκτέλεσης του έργου πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να μην μείνουν υπολείμματα σκόνης και υλικών όταν θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.1 | ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.1.1 | Θα κλείσει η υπάρχουσα πόρτα εισόδου – εξόδου του γραφείου 139 και θα μεγαλώσει η υφιστάμενη πόρτα εισόδου – εξόδου του γραφείου 138 έτσι ώστε μετά την τελική της μορφή να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα του χώρου όσο και η εύχερη μεταφορά του εξοπλισμού (θα επιτρέπει τη διέλευση ογκωδών κυριώς συσκευών Racks, ups κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.1.2 | Θα κατασκευασθεί ράμπα στο σημείο εισόδου για την μεταφορά των μηχανημάτων. Η ράμπα θα είναι μεταλλική κατασκευή για να δέχεται μεγάλα βάρη και θα φέρει ειδικό αντιολισθητικό κάλυμμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2.1 | Κατασκευή υπερυψωμένου δαπέδου σε όλο τον χώρο των δύο γραφείων 139 – 138 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2.2 | Θα παρέχει τον απαιτούμενο χώρο για τη διέλευση στοιχείων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. καλωδιώσεις τροφοδοσίας του εξοπλισμού, γειώσεις, ψυκτικές σωληνώσεις, αεραγωγοί). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2.3 | Θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής των Η/Μ εγκαταστάσεων σε περίπτωση τροποποιήσεων ή σε περίπτωση επέκτασης του εξοπλισμού του computer room με νέες συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2.4 | Η κατασκευή του ψευδοπατώματος θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα : - Να μπορεί να δεχθεί το βάρος όλου του εξοπλισμού. Τοπικά, εάν απαιτηθεί, θα ενισχυθεί για την αντιμετώπιση εξαιρετικά μεγάλων φορτίων. - Να φέρει ειδικές τρυπητές πλάκες για την εξαγωγή του κλιματιζόμενου αέρα. - Να είναι επίπεδο. Για την αποφυγή καταστροφών από υγρασία να εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης υγρασίας κάτω από το ψευδοπάτωμα. - Να τοποθετηθεί άλλη πόρτα ασφαλείας που θα είναι εξοπλισμένη με μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά για να διευκολύνεται η διαφυγή από το χώρο σε περίπτωση ανάγκης. - Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί) για τον έλεγχο προσπέλασης ατόμων και μηχανισμό επαναφοράς. - Ειδική μεταλλική κατασκευή για τη στήριξη της πόρτας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.3 | ΟΡΟΦΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.3.1 | Θα κατασκευαστεί ψευδοροφή από αφαιρούμενα στοιχεία ώστε : - Να παρέχεται ο απαιτούμενος χώρος και διευκολύνσεις για τη διέλευση στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (καλωδιώσεις κ.λ.π.) - Να υπάρχει η δυνατότητα ευχερούς μεταβολής των Η/Μ εγκαταστάσεων σε περίπτωση τροποποιήσεων. - Η κατασκευή της ψευδοροφής θα γίνει έτσι ώστε να αναρτάται με αξιόπιστο τρόπο από την οροφή και οι προδιαγραφές της γενικά θα είναι οι ακόλουθες : - Σύνθεση υλικού πλάκας : ορυκτές ίνες - Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία χώρου : 95% - Συμπεριφορά σε πυρκαγιά : κατηγορία : 0 - Ηχομονωτική ικανότητα : 41 dB - Ηχοαπορροφητική ικανότητα : 0,65 NCR - Στα υλικά σύνθεσης του υλικού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνεται το στοιχείο του αμιάντου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.4 | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.4.1 | Μετά το πέρας των εργασιών διαμόρφωσης στο νέο χώρο θα βαφτούν όλες οι επιφάνειες εντός του χώρου του computer room. Για την κάθε επιφάνεια θα προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα, τρίψιμο, ειδική γάζα κ.λ.π.) και η επιλογή του χρωματισμού θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής του Πρωτοδικείου Αθηνών. Για το υφιστάμενο χώρο θα γίνουν εργασίες ιδίου χρώματος με το νέο χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1 | Η ασφάλεια του χώρου είναι εξαιρετικής σημασίας και, γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται η λήψη μέτρων τόσο για την πρόληψη όσο και για την έγκαιρη καταστολή επικινδύνων καταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο : - Την ασφάλεια του προσωπικού υποστήριξης και των πιθανών επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου. - Την προστασία του εξοπλισμού και των δεδομένων (data) τόσο σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιάς κ.λ.π.) όσο και δολιοφθοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται : - Μέτρα παθητικής πυρασφάλειας όπως η πρόβλεψη ασφαλών διευκολύνσεων διαφυγής. - Η σχεδίαση και η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφαλή όσο και η αξιόπιστη λειτουργία τους. - Η δημιουργία σχεδίων πρόληψης και δράσης καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού υποστήριξης, ώστε να είναι ικανό να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις. - Η επαρκής φύλαξη των χώρων και ο έλεγχος πρόσβασης σε αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τα προτεινόμενα συστήματα ασφαλείας είναι : - Σύστημα αμέσου διακοπής ισχύος (emergency cut off). - Πυρανίχνευση – κατάσβεση με κατάλληλο υλικό για computer room. - Φωτισμός ασφαλείας. - Σύστημα ελέγχου προσπέλασης ατόμων (access control). - Σύστημα ανίχνευσης διαρροής ύδατος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Παραμονή του υπάρχοντος εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με αέριο και επέκτασης του στο νέο χώρο καθώς και μεταφορά του κέντρου του στο γραφείο 138. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Σε περίπτωση που για πλήρως αιτιολογημένους λόγους το παραπάνω δεν είναι εφικτό, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Το κέντρο του οποίου θα εγκατασταθεί στο γραφείο 138. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Το κέντρο του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης ανεξάρτητα από πια από τις παραπάνω λύσεις θα επιλεγεί θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του γραφείου 138. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | EMERGENCY CUT OFF | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.1 | Το σύστημα Emergency cut off (ECO) έχει ως σκοπό τη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των χώρων του data center αυτόματα ή χειροκίνητα σε περίπτωση ανάγκης, με απλές κινήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Οι τροποποιήσεις, οι προσθήκες ή οι προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Καθ’ όλη την διάρκεια του 24 ώρου οι χώροι πρέπει να παρακολουθούνται από ένα σύστημα πυρανίχνευσης. Το σύστημα πυρανίχνευσης θα συνδυαστεί με : Το σύστημα κατάσβεσης του χώρου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - Θα εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης - που θα καλύπτει τους χώρους του computer room. - Θα εφαρμοστεί ανίχνευση τέτοιου τρόπου που θα οδηγεί σε αυτόματη κατάσβεση μέσα στο χώρο. - Θα υπάρχει σύστημα χειροκίνητου συναγερμού, με κουμπιά σε επίκαιρα σημεία για χειροκίνητη έναρξη και ακύρωση της κατάσβεσης. - Το σύστημα πυρανίχνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλον εκείνο τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις παραπάνω ενέργειες (πίνακα, ανιχνευτές οροφής, ηχητικά και οπτικά σήματα, προειδοποιητικές ενδείξεις κ.λ.π.) - Θα υπάρχει ενσύρματη διασύνδεση του computer room με το γραφείο 102 του διπλανού κτιρίου 8 όπου βρίσκεται το γραφείο της Πληροφορικής του Πρωτοδικείου και εδρεύουν οι διαχειριστές των συστημάτων. - Η ενσύρματη δικτύωση, μέσω ηχητικών ή άλλης μορφής ειδοποιήσεων, θα επιτρέπει στους διαχειριστές να αντιλαμβάνονται ειδοποιήσεις ή συναγερμούς σχετικούς με προβλήματα πυρκαγιάς, διαρροής νερού κλπ. - Χρήσιμο θα ήταν να εξεταστεί και να προταθεί ως πρόσθετη επιλογή στη μελέτη και με ξεχωριστό προϋπολογισμό, η δυνατότητα και ενσύρματης μεταφοράς και καταγραφής πανοραμικής εικόνας (κάμερες) του χώρου του computer room προς το χώρο των διαχειριστών προκειμένου, λόγω της απόστασης, να ελέγχουν το χώρο και από τυχόν άλλα συμβάντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10.1 | Το σύστημα θα προστατεύει όλο το χώρο του computer room εξασφαλίζοντας, σε περίπτωση κατάσβεσης, συγκέντρωση αερίου μεγαλύτερη από την ελάχιστη που εξασφαλίζει σβέση της φωτιάς. - Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε θέση αυτόματης λειτουργίας γιατί οι ρυθμίσεις θα είναι κάτω από τα όρια ενεργοποίησης. - Η λειτουργία του συστήματος, σε περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις φάσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπάρξει ανίχνευση με όλα τα μέσα εντοπισμού, επιβεβαίωση ύπαρξης φωτιάς, έναρξη της κατάσβεσης στους προβλεπόμενους χρόνους, χειροκίνητη έναρξη ή ακύρωση αν απαιτηθεί καθώς επίσης και ότι το υλικό κατάσβεσης δεν θα καταστρέφει τα μηχανήματα και κυρίως δεν θα επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10.2 | Το πυροσβεστικό σύστημα θα είναι: - Μη τοξικό, με οξειδωτικό, δεν θα παράγει οξειδωτικά παράγωγα όπως Υδρογονούχο χλώριο, βρόμιο και άλλα. - Το κατασβεστικό υλικό δεν θα περιέχει πυροτεχνικά συστατικά όπως νίτρο, ούτε σε στερεά, ούτε σε αέρια μορφή (αεροζόλ) τα οποία υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της συσκευής. - Το ψυκτικό υλικό δεν θα περιέχει πυροτεχνικά συστατικά όπως νίτρο τα οποία υπό ορισμένες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της συσκευής. - Οι συσκευές δεν θα τελούν υπό πίεση. - Οι συσκευές θα παρέχουν το σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης με το θερμικό καλώδιο (Thermo cord) για να μην βασίζεται η ενεργοποίηση μόνο σε εξωτερικές πηγές ενέργειας. Το θερμικό καλώδιο θα ενεργεί σαν δικλείδα ασφαλείας για την διασφάλιση της ενεργοποίησης του συστήματος σε περιπτώσεις που το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ανεξάρτητο σύστημα πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης το οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα λειτουργήσει. - Το σύστημα θα είναι συμβατό με τα ανεξάρτητα συστήματα πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης. - Η αποδοτικότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι διάρκειας άνω των 10 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από Δ.Ε.Η. ή του υπάρχοντος συστήματος UPS, θα διατηρείται ελάχιστη στάθμης φωτισμού ώστε να είναι δυνατή η κίνηση του εντεταλμένου προσωπικού στο χώρο ή ο εντοπισμός άλλων προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα πραγματοποιηθεί με πινακίδες που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία. Οι πινακίδες θα έχουν σύμβολα σύμφωνα με τη νομοθεσία και θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1 | Στο χώρο του computer room θα τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου και καταγραφής της προσπέλασης των ατόμων για την αποφυγή καταστροφών από άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το χώρο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εισόδου και εξόδου συνδυασμένο με τη χρήση Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1 | Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται κάτω από το ψευδοπάτωμα, γεγονός όμως που, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποβεί καταστροφικό σε περίπτωση εκτεταμένης ύπαρξης νερού. Έτσι, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος που θα ανιχνεύει την ύπαρξη νερού κάτω από το ψευδοπάτωμα του χώρου και θα εκπέμπει αντίστοιχα ηχητικό και φωτεινό σήμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Σε περίπτωση ανίχνευσης νερού, θα διακόπτεται αυτόματα η παροχή νερού στα κλιματιστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ COMPUTER ROOM | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1 | Ο υφιστάμενος χώρος κλιματίζεται σήμερα και από ένα οικιακού τύπου κλιματιστικό μηχάνημα του οποίου η ηλεκτρική τροφοδοσία μαζί με το σύστημα εξαερισμού γίνεται από ξεχωριστό πίνακα, ενώ ο νέος χώρος κλιματίζεται από ένα επίσης οικιακού τύπου μικρό μηχάνημα. Τα δύο αυτά μηχανήματα κρίνονται για τεχνικούς λόγους που διέπουν τον κλιματισμό τέτοιων χώρων (ψύξη έλεγχο υγρασίας και συνεχή λειτουργία) ανεπαρκή και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση άλλων μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων κλιματισμού στα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης που διατυπώνονται στο με αριθ. Πρωτ. 141090 οικ./10-12-2007 έγγραφο της το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο του τεχνικού δελτίου αυτού και πρέπει υποχρεωτικώς να ληφθεί υπόψη σε όσα αυτό ορίζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Στους χώρους μηχανημάτων τοποθετούνται κλιματιστικά απολύτου ελέγχου (closed control) λόγω των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Θα πρέπει κατά τον υπολογισμό μηχανήματος με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές να ληφθεί υπόψη το σημείο στο οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο computer room, τα θερμικά φορτία κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Η εγκατάσταση θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχεται ψυκτική ή θερμική ισχύς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε 24ωρη βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Υπάρχει κλιματιστικό 60000 BTU το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Τα μηχανήματα του κλιματισμού πρέπει να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητες παροχές. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Η διανομή κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο θα γίνεται με τρόπο που να τροφοδοτούνται όλα τα μηχανήματα με ικανοποιητικά ποσά αέρα. Ιδιαίτερα για τις συσκευές που περικλείονται σε καμπίνες και η παραγόμενη από τις ενεργές συσκευές θερμότητα εγκλωβίζεται εντός του χώρου της καμπίνας, παρά τους ανεμιστήρες που αυτή έχει ενσωματωμένους, η τροφοδοσία ψυχρού αέρα θα πρέπει να γίνεται από κάτω και απευθείας εντός της καμπίνας. Για το λόγο αυτό κάτω από τις καμπίνες θα τοποθετούνται διάτρητες πλάκες του ψευδοπατώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Το σύστημα κλιματισμού θα είναι κλειστού ελέγχου, δηλαδή θα ελέγχει τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Το κλιματιστικό θα πρέπει να λειτουργεί και να κρατάει σταθερές κλιματιστικές συνθήκες στο χώρο, τηρώντας τις εξωτερικές συνθήκες : Καλοκαίρι 40ο Χειμώνας -5ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.11 | Το κλιματιστικό θα πρέπει να αποδίδει ισχύ κατάλληλη για να διατηρούνται οι παρακάτω συνθήκες στο χώρο: 20-24ο C, RH 45% +5 για όλο το χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Θα παραμείνει προσωρινά στο χώρο του γρ. 138 η οικιακή μονάδα κλιματισμού του ανακριτικού που ήδη υπάρχει μετατοπιζόμενη έτσι ώστε να διευκολύνει την μετεγκατάσταση του χώρου της πυρασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | Στο γραφείο 138 θα κατασκευαστεί εγκατάσταση που θα μπορεί να υποστηρίξει δύο ανεξάρτητα κλιματιστικά πανομοιότυπα με αυτά που θα τοποθετηθούν στο χώρο του γρ. 139. Έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον να τοποθετηθούν εκεί και να λειτουργήσουν δύο αντίστοιχα μηχανήματα κλιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1 | Στον υπάρχοντα διαμορφωμένο χώρο έχει τοποθετηθεί πίνακας ο οποίος τροφοδοτείται απευθείας από UPS το οποίο βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου 9. Από τον πίνακα αυτόν τροφοδοτούνται οι ενεργές συσκευές του υφιστάμενου computer room καθώς και οι υπολογιστές του κτιρίου 9. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.1 | Η ηλεκτρική εγκατάσταση που υπάρχει και θα αναβαθμιστεί με προσθήκη νέου πίνακα θα ανταποκρίνεται σε όλους τους κανονισμούς τους Ευρωπαϊκούς και τους Ελληνικούς, σχετικά με τους κώδικες καλωδίων και χρωμάτων, ασφαλείας και γειώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.2 | Για λόγους ασφαλείας, θα ομαδοποιούνται οι παροχές ανάλογα με το είδος του φορτίου που τροφοδοτούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.3 | Οι διαδρομές των καλωδίων κάτω από το ψευδοπάτωμα θα γίνονται μέσα από μεταλλικές σχάρες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε ειδικά εξαρτήματα για να έχουν απόσταση από το δάπεδο σε περίπτωση διαρροής νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.4 | Κάθε ομάδα καλωδίων είτε είναι υψηλής, είτε χαμηλής τάσης, data ή τηλεφώνου θα οδεύει σε ξεχωριστή σχάρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.5 | Οι ρευματοδότες θα τοποθετηθούν επάνω σε ειδικά μεταλλικά πλαίσια για την αποφυγή εισόδου νερού και τα μεταλλικά πλαίσια θα ενωθούν στη βηματική γείωση, κάτω από τις σχάρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.6 | Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (αγωγοί, υλικά πινάκων, διακόπτες, φωτιστικά κ.λ.π.) θα είναι πιστοποιημένα, άριστης ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.7 | Πρίζες παροχής ρεύματος θα τοποθετηθούν στους τοίχους του computer room εκτός του ψευδοπατώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.1 | Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει τον ελάχιστο βαθμό ασφαλείας ΙΡ40 και θα περιέχει πρωτεύοντες και δευτερεύοντες διακόπτες κλειστού τύπου καθώς επίσης και συστήματα προστασίας από υπερφόρτωση και διαρροές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.2 | Ο πίνακας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να εξασφαλίζει συνεργασία με τα συστήματα ασφάλειας, ασφάλεια και αξιοπιστία και ομαδοποίηση παροχών σύμφωνα με το είδος του φορτίου, όπως αναφέρεται και παραπάνω. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.3 | Ο πίνακας μπορεί θα έχει : Γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος ρυθμιζόμενο με πηνίο εργασίας για το χειρισμό από μακριά (διακοπή μέσω μπουτόν και πυρόσβεση, ηλεκτρονικό όργανο που θα δίνει πληροφορίες για την τάση, ένταση, συχνότητα, αρμονία κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.4 | Εφεδρικά στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.5 | Διαθεσιμότητα για κατά 30 % αύξηση τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.1 | Θα τοποθετηθούν φωτιστικά διπλής παραβολικότητας για τοποθέτηση σε ψευδοροφή που θα φέρουν περί τους 4 λαμπτήρες φθορισμού περίπου 18W ο καθένας που θα είναι κατάλληλα για χώρο υπολογιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.2 | Μερικά από τα παραπάνω φωτιστικά καλό θα είναι να φέρουν μηχανισμό για να λειτουργούν ως ασφαλείας (μια λάμπα), σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | ΓΕΙΩΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.1 | Θα υπάρχουν τα παρακάτω συστήματα γείωσεις: - Γείωση λειτουργίας που θα έρθει από το πεδίο χαμηλής του κτιρίου. - Γείωση μεταλλικών μερών data center (βηματική – ασφαλείας) που θα κατασκευασθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5.2 | Η γείωση ασφαλείας θα συνδεθεί με : - Τη βηματική γείωση εντός του ψευδοπατώματος, η οποία θα κατασκευαστεί με ταινία χαλκού καταλλήλων διαστάσεων και θα καταλήξει σε νέο τρίγωνο. Οι ταινίες χαλκού θα είναι καρέ και θα ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδετήρες. - Το μεταλλικό σκελετό στήριξης του ψευδοπατώματος. - Τους κόμβους γειώσεων των υπολογιστικών συστημάτων. Οι κόμβοι θα κατασκευαστούν από ειδικά εξαρτήματα χαλκού, εγκατεστημένα μέσα στο ψευδοπάτωμα, με τις απαιτούμενες αναμονές για την σύνδεση των σκελετων των υπολογιστών, των racks κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.1 | Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιώσεων θα γίνουν απαραιτήτως οι προβλεπόμενες δοκιμές για την καλή συνέχεια των συνδέσεων των αγωγών, την καλή μόνωση μεταξύ τους και τη μέτρηση των γειώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ (U.P.S) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1 | Για την πλήρη κάλυψη της εγκατάστασης χρησιμοποιείται ήδη UPS. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση στο computer room για την εξυπηρέτηση των σκοπών διασύνδεσης του χώρου με τις υπολογιστικές συσκευές καθώς επίσης για τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων στους χώρους εργασίας με κατασκευή δικτύου κάθετης και οριζόντιας, τύπου αστέρα δομημένης καλωδίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αναλυτική μελέτη εφαρμογής καλωδίωσης, στην οποία θα προσδιορίζονται οι ακριβείς ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και οι θέσεις των πριζών που απαιτούνται, ανάλογα με τις χωροταξικές συνθήκες που ισχύουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.1 | Θα εγκατασταθεί δίκτυο διανομής φωνής και δεδομένων (δίκτυο δομημένης καλωδίωσης) σε όλα τα σημεία που απαιτείται στο χώρο του computer room. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.2 | Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα συμμορφώνεται με : - Τα διεθνή Πρότυπα ISO/IEC 11801, “Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises” 15/07/95. - Το πρότυπο TIA/EIA-568-B.2-1 Draft 10 που καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καλωδίωσης χαλκού για την κατηγορία 6, όπως αυτό καθορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2001. - Τα πρότυπα ISO/IEC 11801, θέτουν αυστηρότερα κριτήρια από το Αμερικανικό Εθνικό πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΤΙΑ study Group/TSB-67 τον Οκτώβριο 1995 και αργότερα. - Το “Νέο κονονισμό εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών (ΕΤΔΟ), (Συμπεριλαμβάνονται γήπεδα – οικισμοί)” ΦΕΚΒ767 (31/12/92) - Την τυποποίηση ΕΝ50173 (Αύγουστος 1995) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.3 | Όλα τα τηλεπικοινωνιακά μέρη του καλωδιακού συστήματος θα συμφωνούν με τους Διεθνείς κανονισμούς μετάδοσης. Από άποψη χαρακτηριστικών μετάδοσης (Attenuation, Near End Cross Talk, και λόγο ACR), η καλωδίωση καλύπτει την κατηγορία Cat. -6 έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των χρηστών σε μετάδοση 10/100/1000 Mbits/sec. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.4 | Η ποιότητα του καλωδιακού συστήματος θα εγγυάται τη μη αλλοίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς εγκατάσταση υλικών, για τουλάχιστον είκοσι πέντε χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.1 | Η σχεδίαση της υποδομής θα γίνει με τρόπο ώστε¨ - Να αποφευχθούν οι πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών του παρακάτω πίνακα. - Να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού από τα ισχυρά ρεύματα για παράλληλες οδεύσεις του ακόλουθου πίνακα. - Να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό κόστος εγκατάστασης & τουτόχρονα να παρέχει ασφάλεια και εύκολη συντήρηση. - Να επιτυγχάνει ακτίνες καμπυλότητας στα καλώδια UTP < 25 mm. - Να αποφευχθεί εγκατάσταση σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα ισχύος 100 KVA. - Να εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση της καλωδίωσης έτσι ώστε η μέγιστη δύναμη εφελκυσμού να είναι για κάθε καλώδιο < 25 lbs. - Το μέγιστο μήκος καλωδίου FTP να είναι μικρότερο από 90m έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μετάδοσης 155MHZ. | ΝΑΙ |  |  |

9.5  ΠΗΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ (ΕΜΙ)

| HIGH FREQUENCY | MEDIUM FREQUENCY | LOW FREQUENCY |
| --- | --- | --- |
| CB RADIO TELEVISION WALKIE – TALKIE CELLULAR RHONE BROADCAST EQUIPMENT | COPIERS COMPUTER LASER PRINTERS LIGHT DIMMERS MEDICAL EQUIPMENT INDUSTRIAL MACHINES | INTERCOM TELEPHONE BLOWER MOTORS ELEVATOR EQUIPMENT TRIAC OR THYRISTOR STARTERS |

9.6 Ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού από ΕΜΙ πηγές

| Ελάχιστη Απόσταση από πηγές ισχύος 480V | <2KVA | 2-5 KVA | >5KVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικά καλώδια χωρίς γείωση σε ανοιχτό μη μεταλλικό διάδρομο Ηλεκτρικά καλώδια χωρίς γείωση σε Ηλεκτρικά καλώδια χωρίς γείωση κλεισμένα σε μεταλλική γείωμένη σωλήνα ή άλλο αντίστοιχο. | (127mm) | (305mm) | (610mm) |
|  | (64mm) | (152mm) | (305mm) |

9.7 ΠΡΩΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

9.7.1 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΡΙΖΕΣ, ΚΑΝΑΛΙΑ, ΟΔΕΥΣΕΙΣ)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7.1.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ: Η τοπολογία του δικτύου στο computer room θα είναι τύπου αστέρα με κέντρο τον αντίστοιχο τοπικό κατανεμητή και απολήξεις στις λήψεις. Το καλωδιακό σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα ISO IEC 11801 ANSI/TIA/EIA 568 (A-B) και τις προσθήκες του, TSB36 και TSE40, που καθορίζουν το σύστημα δομημένης καλωδίωσης, TSB95, EIA/TIA570, ISO/IEC – DIS 11801, ISO/IEC 11801 category 6 και CENELEC EN 50 173, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (European Directives on Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC) καθώς και με τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους περί Ε.Η.Ε. όπως ορίζονται στο Νέο Κανονισμό εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών, ΦΕΚ Β767 ( 31.12.92). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.2 | Καλώδιο χαλκού (UTP) cat. 6 / 4 ζευγών. Θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για την όδευση των καλωδίων χαλκού και θα απέχει την ορισμένη απόσταση από διαφορές πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (ΕΜΙ) που ενδεχομένως θα υπάρχουν κατά την διέλευσή του. Το προσφερόμενο καλώδιο θα φέρει βαθμό αντοχής στη φωτιά “CMP” – plcnum για να είναι βραδύκαυστο και να μην παράγει τοξικά αέρια κατά την καύση του. Τα καλώδια χαλκού θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ANCI/TIA/EIA 568 – A για την Κατηγορία 6, IEC / ISO IS 11801 για την Class D, CEN/CENELEC 50173. Η χρήση του καλωδιου cat. 6 ικανοποιεί τις μελλοντικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, την ανταλλαξιμότητα (exchangeability) προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών και την πλήρη συμβατότητα με το προγενέστερο πρότυπο Cat. 5e. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.3 | Το μέγιστο μήκος του καλωδίου από τον κατανεμητή μέχρι την κάθε λήψη δεν θα υπερβαίνει τα 90 μ. Η μέγιστη δύναμη εφελκυσμού να είναι για κάθε καλώδιο < 25 lbs | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.4 | Όλα τα καλώδια τις οριζόντιας καλωδίωσης θα τερματίζονται πλήρως (και οι 8 αγωγοί ) και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες δεδομένων, καθώς και στα αντίστοιχα Patch Panels RJ45 . | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.5 | Κάθε καλώδιο UTP 4 ζευγών θα σηματοδοτηθεί μονοσήμαντα στην αρχή και στο τέλος του με τον ίδιο αριθμό, που αντιστοιχεί στην πρίζα που τερματίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.6 | Η καλωδίωση θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα με υποδοχή RJ45 σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 8877 και θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού με την χρήση ειδικών προσαρμογέων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.7 | Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης να τερματίζονται πλήρως (και οι 8 αγωγοί) και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες δεδομένων, καθώς και στα αντίστοιχα Patch Panels RJ45 στους κατανεμητές οροφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.8 | RJ 45 διπλές πρίζες : | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.9 | Θα τοποθετηθεί εντός του χώρου του computer room ικανός αριθμός πριζών προκειμένου να καλύψει και τις ανάγκες επέκτασης. – Οι πρίζες θα είναι επίτοιχες εξωτερικές ή επικάναλες. –Η επιθεώρηση και αποκατάσταση των συνδέσεων των πριζών θα πρέπει να γίνεται από το μπροστινό μέρος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη απεγκατάστασης. Γενικά οι υποδοχές των πριζών για την είσοδο των καλωδίων σύνδεσης θα πρέπει να βρίσκονται από την κάτω ή λοξώς προς τα κάτω και πάντως όχι στην έμπροσθεν πλευρά της πρίζας προκειμένου να μην είναι δυνατή η καταστροφή των συνδέσεων από πιέσεις που ασκούνται από υλικά που ενδεχομένως να τοποθετηθούν κοντά στους τοίχους. – Οι πρίζες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: - -ANSI /TIA/ EIA 568 (A -B) - -TIA/EIA TSB 40A Category 5e ή 6 - -ISO/IEC 11801 Επιπλέον, οι πρίζες θα πρέπει να : 1. είναι επίτοιχες ή επικάναλες οκτώ (8) επαφών (8 pins – RJ45) κατά ISO 8877 EIA/TIA 568 (A-B). 2.δέχονται φωνή και δεδομένα (voice and data) κατά ISO 8877. 3.επιτρέπουν την διέλευση υψίσυχνου σήματος 100 MHZ. 4.επιτρέπουν την σύνδεση κάθε είδους τερματικού με την χρήση ειδικών προσαρμογέων (adaptors), όπως Balun RS232 κ.λ.π.. 5.παρέχουν τη δυνατότητα απεγκατάστασης, επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το μπροστινό μέρος. 6.να φέρουν ετικέτα πάνω στην οποία θα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι ο αριθμός της σύνδεσης. 7.ο τερματισμός των καλωδίων θα γίνει με βάση την συνδεσμολογία Τ568Β . Παράλληλα να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα και τις οδηγίες ISO / IEC IS 11801, CENELEC EN 50173, FCC Part 68F και να διαθέτουν πιστοποίηση αναγνωρισμένων οίκων . | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.10 | Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αρίθμηση για τις πρίζες, τα καλώδια σύνδεσης και το αντίστοιχο κύκλωμα των ενεργών στοιχείων . | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.11 | Πλαστικό κανάλι για διέλευση καλωδίων: Τα κανάλια θα είναι κατασκευασμένα από βραδύκαυστο PVC, για να μην αναδίδουν επικίνδυνες αναθυμιάσεις από τη γρήγορη καύση τους, χωρίς τρύπες και θα μπορούν να δεχθούν και αλλά καλώδια . Έτσι, τα πλαστικά κανάλια δε θα πρέπει να έχουν πληρότητα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της χωρητικότητάς τους .Η όδευση επίσης των καναλιών από τους μεταγωγείς έως τις πρίζες θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαταράσσεται η αισθητική ισορροπία του χώρου. Στα σημεία στα οποία χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται με όλους τους κανόνες κακοτεχνίας και ασφάλειας και με άρτια εφαρμογή των καναλιών μεταξύ τους, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα ορατά σημεία . | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.1.1.12 | Για τις οδεύσεις να ληφθεί μέριμνα ώστε οι διασταυρώσεις με καλωδιώσεις υψηλών ρευμάτων ή με φωτιστικά φθορισμού να μην δημιουργούν ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Όπου αυτό είναι αναπόφευκτο, θα εξασφαλίζεται επαρκής απόσταση και απομόνωση των καλωδιακών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.1 | Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του δικτύου δομημένης καλωδίωσης θα πραγματοποιούνται μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα καταγράφονται και από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ότι το δίκτυο ανήκει στην κατ. 6 και συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα EIA/TIA 568 και ISO.IEC 11801. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.2 | Οι μετρήσεις θα αφορούν όλα τα χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω διεθνή πρότυπα, τα οποία θα γίνονται αποδεκτά όταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ίσα ή καλύτερα από αυτά που προδιαγράφονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.3 | Για τις συνδέσεις χαλκού θα γίνουν μετρήσεις end to end, δηλαδή από την πρίζα ως τον Κατανεμητή. Η κάθε πρίζα θα πιστοποιηθεί εγγράφως από ειδικό όργανο μετρήσεων ότι συμμορφώνεται στις προδιαγραφές EIA/TIA 568 κατηγορίας 6 και οι εκτυπώσεις με τις μετρήσεις των παραμέτρων θα παραδοθούν στο ιδιοκτήτη του έργου. Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους : | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.4 | Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.5 | Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.6 | Μέτρηση μήκους καλωδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.7 | Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.8 | Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.9 | Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.10 | Έλεγχος επιπέδου συνακρόασης αμφίδρομα (Crosstalk NEXT). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7.2.11 | Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο. | ΝΑΙ |  |  |

Με το με αρ. πρωτ. 141090 οικ. / 10-12-2007 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνει τα εξής: Εάν το βάρος των δυο εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων είναι της τάξης των 100 με 120 Kgr για κάθε μια από αυτές, μπορεί να γίνει η τοποθέτησή τους στο δώμα, αλλά εάν πρόκειται για βαρύτερα μηχανήματα, θα πρέπει να αναζητηθεί λύση τοποθέτησής τους στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

2) Γ Ε Ν Ι Κ Α

- Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθησόμενα μέσα, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

- Μετά την εκτέλεση των εργασιών η αρμόδια επιτροπή  θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση του έργου το οποίο και θα παραλάβει.

3. Στο ποσό της αμοιβής περιλαμβάνεται το κόστος των εργατικών και των απαραίτητων υλικών, καθώς επίσης οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ έξοδα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων σε αυτόν, των προμηθευτών ή τρίτων πέραν του ποσού που θα καθορισθεί να καταβληθεί βάσει της σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί.

4. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να  προσαρμόζει τις εργασίες του συνεργείου σύμφωνα με τις  υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τι ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες του.

5. Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες πρέπει  στην προσφορά τους να έχουν φύλλο συμμόρφωσης, δηλαδή φύλλο συσχετισμού της προσφοράς τους  προς  τις απαιτήσεις  της παρούσας, όπου θα δίδονται απαντήσεις με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι  μονολεκτικές {ναι συμφωνώ ή ναι αποδέχομαι τον όρο), αλλά πρέπει αναλυτικά να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης του έργου.

Προσφορές με μονολεκτικές απαντήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Να απαντηθεί παράγραφο προς παράγραφο το παράρτημα Β΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄         Ανήκει στη διακήρυξη  7.106  /  2010

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................

Κατάστημα.............................................................................................

Ημερομηνία Έκδοσης..........

Ευρώ.................................…

Προς

Το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων

ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................................................ Δ/νση ..............................................................................................................  για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της.............................................................για την ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ......................    Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄      Ανήκει στη διακήρυξη 7.106 /  2010

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................

Κατάστημα.............................................................................................

Ημερομηνία Έκδοσης..........

Ευρώ.................................…  
 Προς

Το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων

ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………... Δ/νση …................................................................  για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ......................    Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες του χρόνου παράδοσης του έργου όπως αναφέρεται στη σύμβαση).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄         Ανήκει στη διακήρυξη 7.106 /  2010

Σ Χ Ε Δ Ι Ο     Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

# Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «                                                                     »

Για την  ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ: Αθήνα, κτίρια Παλ. Σχ. Ευελπίδων, όπου στεγάζονται οι   υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, γραφείο 114.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ:  …/………../20….., ημέρα …………… και ώρα …….

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1] ……………………………………………… , Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Εφέτης, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, που εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης με την με αριθμό ……………… απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε κατά την  …………………..  συνεδρίασή του.

2] Ο ………………………………………………………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………………………………………. (επωνυμία, έδρα, λοιπά στοιχεία αναδόχου), σύμφωνα με  το ισχύον καταστατικό  της εν λόγω εταιρείας ή επιχείρησης

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ   ΚΑΙ  ΚΑΝΟΥΝ  ΑΜΟΙΒΑΙΑ   ΑΠΟΔΕΚΤΑ

ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Με  ανοικτό διαγωνισμό  που διενεργήθηκε  στις ………………. στο Πρωτοδικείο και ύστερα από την με αριθμό ………………………. απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ  που έλαβε κατά την ……………………………..  συνεδρίασή του με την οποία εγκρίνει τη κατακύρωση του  ως άνω διενεργηθέντος διαγωνισμού  για τη ανάθεση του έργου της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών, στον μειοδότη ……………………………………………… (επωνυμία, διεύθυνση), και με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος των συμβαλλομένων (Αναθέτων) με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει το έργο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών στο δεύτερο των συμβαλλομένων ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», ο οποίος αναλαμβάνει  το έργο  με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

΄Αρθρο 1ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ -  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του Computer Room / Data Center του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

3) Η αμοιβή του αναδόχου για  το ως άνω έργο, συμφωνείται στο ποσό των ΕΥΡΩ (ακολουθεί το ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4) Στην ανωτέρω τιμή  περιλαμβάνονται α) Όλες οι επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. β) Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές  του προσωπικού  με τις ανάλογες προσαυξήσεις  τους, επιδόματα κλπ που προβλέπονται  από τους ισχύοντες νόμους  του κράτους και τις σχέσεις μεταξύ του εργοδότη και εργαζόμενου, εισφορές προς Ταμεία ασφαλίσεως και τρίτους, τέλη χαρτοσήμου, τα γενικά έξοδα, το όφελος του αναδόχου.

΄Ολες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η πληρωμή θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ με την  υποβολή των δικαιολογητικών, μετά την οριστική παράδοση - παραλαβή του έργου.

5) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών  η οποία θα ορισθεί με πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία θα λάβει υπ’ όψη της την προσφορά του αναδόχου και τις  τεχνικές   προδιαγραφές και τον αναλυτικό κατάλογο των εργασιών που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού.

6) Ασφάλιση προσωπικού:

Ο συμβαλλόμενος ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατικό προσωπικό που θα  εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού στα οικεία ασφαλιστικά Ταμεία. Το προσωπικό αυτό συνδέεται μόνο με τον ανάδοχο και ουδεμία απολύτως σχέση έχει με το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγελθεί η σύμβαση µε τον ανάδοχο.

7) Ποιότητα εργασιών - έργου:

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους  όρους της διακήρυξης (παράρτημα Β΄ - τεχνικές προδιαγραφές του έργου) και της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

΄Αρθρο 2ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ

Ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Άρθρο   3ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  « ΑΝΑΔΟΧΟΥ »)

Οι  υπηρεσίες  που  θα  παρασχεθούν  από  τον  ανάδοχο, στα  πλαίσια  της  εκτέλεσης  του  παρόντος  έργου και οι λοιπές  υποχρεώσεις  αυτού περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού (παράρτημα Β΄ - τεχνικές προδιαγραφές του έργου) και στην τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και η τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο   4ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας σύμβασης  ο  « ανάδοχος »  κατέθεσε  την  αριθμ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή  της «………………………………………….. » [ Κατάστημα …………….. (………), ποσού …………………………………………. ευρώ # ………... € #.

Η παραπάνω  εγγυητική  επιστολή   καλής  εκτέλεσης , αξίας  ίσης  με το   10 %  της  συνολικής δαπάνης  του  έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), θα  επιστραφεί  μετά  την  ολοκλήρωση  του έργου του «αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  αυτού από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.

Άρθρο   5ο

ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η  σύμβαση  αυτή   διέπεται  από   το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  περιέχει  όλες  τις  συμπεφωνημένες   υποχρεώσεις   και  δικαιώματα  των   συμβαλλομένων.

Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της διακήρυξης και της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου».

Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  δυστροπίας  του  «αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε  όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118 / 07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε  διαφορά    θα  διακανονισθεί   σύμφωνα  με  την  Ελληνική  νομοθεσία για το υπόψη αντικείμενο.

Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ των συμβαλλομένων με την παρούσα, ορίζονται   τα   δικαστήρια   της   Αθήνας.

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους  συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χάρτου.

Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, το  δε τρίτο έλαβε ο «ανάδοχος», ο   οποίος δήλωσε ότι, έλαβε  γνώση  των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται  ανεπιφύλακτα.

Για το  Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ