ΣΥΜΒΑΣΗ

Τόπος καταρτίσεως: ΑΘΗΝΑ, Πρωτοδικείο Αθηνών, Κτ. Παλ. Σχ. Ευελπίδων, κτίριο 6 - γραφείο 114.

Χρόνος καταρτίσεως:   22 Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη.

Συμβαλλόμενοι: 1) Χρήστος Κατσιάνης, Εφέτης, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του    Πρωτοδικείου Αθηνών.

2] ΄Αγγελος  Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: Χ-623725 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «M.B.M. (Maintenance Building Management) HELLAS ΕΠΕ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμφιτρίτης αρ. 17 – Κυψέλη, ΤΚ 113 64) και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του την  με αριθμ. πρωτ. 6875/07, 7785/07, 7784/07, 7789/07, 7793/07, 8195/07 / 18-4-2008  απόφαση που έλαβε το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ κατά την  1035/18-3-2007 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 21.063,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863 προϋπολογισμού έτους 2008 για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά από πρόχειρο  διαγωνισμό  που διενεργήθηκε στις 21/5/2008 στο Πρωτοδικείο Αθηνών (από 21-5-2008 πρακτικά) και κατακυρώθηκε το έργο της προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής κλιματιστικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών (με την με αριθμό 360/2008 απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών) και με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «M.B.M. (Maintenance Building Management) HELLAS ΕΠΕ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμφιτρίτης αρ. 17 – Κυψέλη, ΤΚ 113 64) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ανέθεσε

στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «M.B.M. (Maintenance Building Management) HELLAS ΕΠΕ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμφιτρίτης αρ. 17 – Κυψέλη, ΤΚ 113 64) και εκπροσωπείται νόμιμα, την επισκευή κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια 5, 6, 8, 11 και 12 του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τους παρακάτω όρους τους οποίους (η ανάδοχος εταιρεία) αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α / 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμισης συναφών θεμάτων» και του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου».

Α. Αντικείμενο της σύμβασης:

Με τη παρούσα σύμβαση το Πρωτοδικείο Αθηνών συμφωνεί με την  ανάδοχο εταιρεία, να προβεί η τελευταία στην προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και στις παρακάτω εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας κλιματιστικών μηχανημάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την τεχνική – οικονομική προσφορά της κατά την συμμετοχή της στον πρόχειρο διαγωνισμό και σύμφωνα με την με αριθμό 6188 / 9-5-2008 διακήρυξη διαγωνισμού, ως εξής: (Περιγράφονται αναλυτικά οι βλάβες που διαπιστώθηκαν και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και οι  εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων):

1) Στο κτίριο 8, σε δυο (2) κλιματιστικές μονάδες (μηχανήματα Νο 1 και Νο 4 αντίστοιχα) HITACHI τύπου RAS 10 FS2:

Βρέθηκαν καμένοι οι αντίστοιχοι συμπιεστές αυτών και πρέπει να αντικατασταθούν με νέους. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει και η αντικατάσταση των ρελέ τους. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή για κάθε μηχάνημα: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή, αντικατάσταση ρελέ και επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Δυο (2) Συμπιεστές. β) Δυο (2) φίλτρα γραμμής. γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο για τις δυο (2) μονάδες (για καθαρισμό εκάστου δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος). δ) Δυο (2) ρελέ συμπιεστή.

2) Α) Στο κτίριο 11, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 6) HITACHI τύπου RAS 10 FS3 (απέναντι από το γραφείο 202 – σε εσωτερική μονάδα της τύπου κασέτας RCI-1,5 FSGE):

Πρέπει να αντικατασταθούν α) ο εσωτερικός ανεμιστήρας (μοτέρ) και β) σετ εσωτερικών πλακετών. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα και β) Σετ εσωτερικών πλακετών.

2) Β) Στο κτίριο 11, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 2) HITACHI τύπου RAS 10 FS3:

Πρέπει να αντικατασταθούν α) το τρανζίστορ και β) σετ εξωτερικής πλακέτας. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Τρανζίστορ και β) Σετ πλακέτας εξωτερικής.

3) Στο κτίριο 5, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 1) HITACHI τύπου RAS 10 FS3:

Πρέπει να γίνει εύρεση και αποκατάσταση της διαρροής του ψυκτικού υγρού και προμήθεια και αντικατάσταση συμπιεστή. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει και η αντικατάσταση του ρελέ του. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή, αντικατάσταση ρελέ και επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) ΄Ενας (1) Συμπιεστής. β) ΄Ένα (1) φίλτρο γραμμής. γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο (για καθαρισμό δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος). δ) ΄Ένα (1) ρελέ συμπιεστή.

4) Α) Στο κτίριο 8, σε κλιματιστική μονάδα ( Νο 7):

Εμφανίζει δυσλειτουργία. Πρέπει να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση με φρέον R22. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: Φρέον R22 (για πλήρωση του κυκλώματος).

4) Β) Στο κτίριο 11, σε κλιματιστική μονάδα ( Νο 1):

Εμφανίζει δυσλειτουργία. Πρέπει να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση με φρέον R22. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: Φρέον R22 (για πλήρωση του κυκλώματος).

4) Γ) Στο κτίριο 12, γρ. 103, σε κλιματιστική μονάδα ( Νο 1):

Εμφανίζει δυσλειτουργία. Πρέπει να γίνει έλεγχος και αποκατάσταση του προβλήματος συνδεσμολογίας των εντολών λειτουργίας..

5) Στο κτίριο 6, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 6) HITACHI τύπου RAS 10 FS2:

Πρέπει να αντικατασταθούν α) το τρανζίστορ και β) σετ εξωτερικών πλακετών. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) Τρανζίστορ και β) Σετ εξωτερικών πλακετών.

6) Στο κτίριο 6, σε κλιματιστική μονάδα (μηχάνημα Νο 1) HITACHI τύπου RAS 10 FS2:

Βρέθηκε καμένος ο συμπιεστής αυτής και πρέπει να αντικατασταθεί με νέο. Για την αντικατάσταση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, δηλαδή: Ανάκτηση του φρέον του ψυκτικού κυκλώματος, αποξήλωση παλαιού συμπιεστή, καθαρισμός δικτύου με πρεσάρισμα των σωληνώσεων, διαδικασία κενού, τοποθέτηση νέου φίλτρου γραμμής, τοποθέτηση νέου συμπιεστή, επαναπλήρωση της μονάδος με φρέον και στη συνέχεια να αντικατασταθούν και σετ εξωτερικής πλακέτας και τρανζίστορ. Συνεπώς τα προς προμήθεια είδη είναι: α) ΄Ενας (1) Συμπιεστής. β) ΄Ένα (1) φίλτρο γραμμής. γ) ΄Αζωτο φρέον – Ψυκτέλαιο (για καθαρισμό του δικτύου σωληνώσεων και πλήρωση του κυκλώματος). δ) Τρανζίστορ και ε) Σετ εξωτερικής πλακέτας.

Β. Αξία:

Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των ως άνω ανταλλακτικών, πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλαβών και θέση των ως άνω κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων σε πλήρη και σωστή λειτουργία, ανέρχεται στη συνολική τιμή των 17.169,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και

Είκοσι Χιλιάδων Τετρακοσίων Τριάντα Δυο ευρώ και Τριών λεπτών (20.432,03 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (19%).

Γ.Τόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης του έργου:

Τόπος παράδοσης των ως άνω ειδών και ολοκλήρωσης του έργου (αντικειμένου της παρούσας σύμβασης), είναι τα κτίρια της τ. Σχ. Ευελπίδων που στεγάζονται οι υπηρεσίες  του Πρωτοδικείου Αθηνών .

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη και να ολοκληρώσει το έργο της επισκευής των ως άνω κλιματιστικών μονάδων, μέχρι την 2 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα.  Η ως άνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008, μόνον αν και εφόσον για λόγους ανωτέρας βίας, η ανάδοχος εταιρεία αδυνατεί να προμηθευθεί έγκαιρα τα προς προμήθεια ανταλλακτικά. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποδείξει την λόγω ανωτέρας βίας αδυναμία προμήθειας των ανταλλακτικών και με αίτησή της (μέχρι την 2-6-08) να ζητήσει την ως άνω παράταση.

4.Τρόπος πληρωμής:

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ, με την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά την οριστική παράδοση των ειδών, την ολοκλήρωση του έργου επισκευής των κλιματιστικών μονάδων και την βεβαίωση της καλής λειτουργίας αυτών από την επιτροπή που έχει ήδη οριστεί με την με αριθμό 302/2008 πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά (τιμολόγια) θα διαβιβασθούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών στο ΤΑΧΔΙΚ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων.

5.Κρατήσεις:

Την ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής  καθαρής αξίας του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ) καθώς επίσης και ο φόρος που της αναλογεί.

6.Εγγυήσεις:

Η ανάδοχος εταιρεία, εγγυάται ότι θα παραδώσει τις ως άνω κλιματιστικές μονάδες σε πλήρη και ορθή λειτουργία, έστω και αν απαιτηθούν περαιτέρω ανταλλακτικά ή εργασίες σε σχέση με τα περιγραφόμενα στην παρούσα, θα παραδώσει υλικά αυθεντικά, αρίστης ποιότητας, ότι θα εκτελέσει το έργο με δικούς της εργαζόμενους, δικά της μέσα και δικά της εργαλεία και ότι θα παραδώσει τις ως άνω κλιματιστικές μονάδες σε πλήρη και ορθή λειτουργία για ένα (1) έτος.

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ της αναδόχου εταιρείας  και του Πρωτοδικείου Αθηνών πρέπει πρώτα να  επιλυθεί μεταξύ τους. Αν η διαφορά  δεν επιλύεται, τότε η σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα  των Δικαστηρίων της έδρας της αρχής που διενεργεί τη προμήθεια (εν προκειμένω της Αθήνας).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρήτρες που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007.

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα παρέμεινε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το 2ο θα σταλεί στο ΤΑΧΔΙΚ και το 3ο παρέλαβε ο κ. ΄Αγγελος Ζαφειρόπουλος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΕΦΕΤΗΣ